Приложение №4 к Приглашению

План оказания услуг по техническому обслуживанию ДГУ (7ед.)

| № п/п | Наименование работ | Годовое (ТО-2) | Двухгодовое (ТО-3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вибрации силового генератора | + | + |
| 2 | Проверка болтовых и винтовых соединений | + | + |
| 3 | Осмотр генератора | + | + |
| 4 | Проверка состояния и работы стартера, внешнего зарядного устройства и зарядного генератора (дотяжка электрических соединений) | + | + |
| 5 | Проверка состояния и натяжения приводных ремней зарядного генератора и вентилятора, проверка шумности работы подшипников. | + | + |
| 6 | Проверка работоспособности двигателя | + | + |
| 7 | Проверка работоспособности термостата и парового клапана двигателя | + | + |
| 8 | Контроль работоспособности нагревателя охлаждающей жидкости и его термостата | + | + |
| 9 | Замена охлаждающей жидкости |  | + |
| 10 | Проверка состояния всех резиновых соединений, а также состояние хомутов | + | + |
| 11 | Проверка уровня масла в картере двигателя, при необходимости долив до нормы | + | + |
| 12 | Замена масла | + | + |
| 13 | Замена масляных фильтров | + | + |
| 14 | Контроль подтекания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива | + | + |
| 15 | Проверка системы забора воздуха | + | + |
| 16 | Визуальный осмотр воздушного фильтра, очистка корпуса и продувка фильтрующего элемента | + | + |
| 17 | Замена топливных фильтров |  | + |
| 18 | Очистка сетчатого фильтра ручного подкачивающего топливного насоса | + | + |
| 19 | Проверка уровня электролита в АКБ, при необходимости долив дистиллированной воды до нормы. Проверка плотности электролита (для обслуживаемых батарей) | + | + |
| 20 | Проверка состояния электропроводки, очистка от окислов клемм и разъёмов электрооборудования двигателя | + | + |
| 21 | Проверка состояния АКБ (нагрузочная вилка) | + | + |
| 22 | Очистка корпуса АКБ и их борнов (клемм), нейтрализация электролита | + | + |
| 23 | Проверка датчиков: давления масла, температуры и уровня охлаждающей жидкости, уровня топлива в топливном баке | + | + |
| 24 | Проверка технического состояния и функционирования блока управления (контроллера) | + | + |
| 25 | Проверка состояния эластичных опор дизель-генератора и их крепление | + | + |
| 26 | Проверка состояния шасси (передвижных ДГУ) | + | + |
| 27 | Контроль силовых и контрольных кабелей (состояние изоляции, надежность крепления при необходимости дотяжка) | + | + |
| 28 | Контроль состояния контакторов АВР и отводных автоматов защиты | + | + |
| 29 | Испытание ДГУ в режиме холостого хода, контроль и настройка выходных параметров | + | + |
| 30 | Выезд на объект Заказчика | + | + |

План оказания услуг по техническому обслуживанию БГУ (2 ед.)

| № п/п | Наименование работ | Годовое (ТО-2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка вибрации силового генератора | + |
| 2 | Проверка болтовых и винтовых соединений | + |
| 3 | Осмотр генератора | + |
| 4 | Проверка состояния и работы стартера, внешнего зарядного устройства и зарядного генератора (дотяжка электрических соединений) | + |
| 5 | Проверка работоспособности двигателя | + |
| 6 | Замена масла | + |
| 7 | Замена масляных фильтров | + |
| 8 | Проверка -регулировка свечей зажигания | + |
| 9 | Проверка системы забора воздуха | + |
| 10 | Визуальный осмотр воздушного фильтра, очистка корпуса и продувка фильтрующего элемента | + |
| 11 | Проверка состояния электропроводки, очистка от окислов клемм и разъёмов электрооборудования двигателя | + |
| 12 | Проверка уровня электролита в АКБ, при необходимости долив дистиллированной воды до нормы. Проверка плотности электролита (для обслуживаемых батарей) | + |
| 13 | Проверка состояния АКБ (нагрузочная вилка) | + |
| 14 | Проверка крепления соединительной муфты двигатель - генератор | + |
| 15 | Проверка состояния эластичных опор дизель-генератора и их крепление | + |
| 16 | Испытание ДГУ в режиме холостого хода, контроль и настройка выходных параметров | + |
| 17 | Выезд на объект | + |